| Ersteller: |  |
| --- | --- |
| Mitwirkende: |  |
| Arbeitsmittel: |  |
| Arbeitsumgebung: |  |
| Arbeitsgegenstand: |  |

Einflussgrößen auf die Prüffristen Unterverteilung in Anlehnung an DGUV Vorschrift 3 und den Richtlinien DIN VDE 0100 / 0105.

| Einflussgröße | Individuelle Betriebsweise | + / - in Monaten | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Häufigkeit der Benutzung | Mehrmals pro Woche – hoher Verschleiß | -2 |  |
|  | Einmal pro Woche – Normale Benutzung | 0 |  |
|  | Lange Stillstandzeit – Wenig Benutzung | +3 |  |
| Art der Benutzung | Mobiler Einsatz mit häufigem Transport | -4 |  |
|  | Stationärer Betrieb oder seltener mobiler Einsatz | 0 |  |
| Ständige fachliche Überwachung | Bedienung durch unterwiesenen Personal | 0 |  |
|  | Bedienung durch Sachkunde | +2 |  |
| Alter der Geräte | Bis 10 Jahre | 0 |  |
|  | Zwischen 10 und 20 Jahre | -3 |  |
|  | Älter 20 Jahre | -6 |  |
| Schadensausmaß bei Ausfall | Schwere Verletzungen sind wahrscheinlich | -1 |  |
|  | Keine Gefährdung von Personen bei Ausfall | +3 |  |

Festlegung Art und Umfang der Prüffristen

| Bisheriger Prüfintervall: |  |
| --- | --- |
| Ermittelter Wert für die Anpassung des bestehenden Prüfintervalls: |  |
| Neuer Prüfintervall: |  |
| Art: |  |
| Umfang: |  |

Bemerkung: